## Slide 1: Domotica
Knx smarthouse

## Slide 2: KNX bussysteem

## Slide 3
Meer vraag naar comfort
Uitgebreide functionaliteiten
Eenvoudige bediening / gebruik
Integratie van verschillende technologieën
Energiebesparing  Green building
Verlagen van de installatie- en uitbreidingskosten
Installatie die klaar is voor de toekomst  Continuïteit gegarandeerd
Moderne installatie:
Gestelde eisen

## Slide 4
Marktonderzoek
Groot aanbod aan domoticasystemen
Elk heeft zijn voordelen
Kunnen vaak slechts een gedeelte van de behoeften vervullen
Welk systeem voorschrijven?
Waar vinden we een installateur voor het systeem?
Bestaat dit systeem nog na x aantal jaren?
Op zoek naar de juiste oplossing:

## Slide 5
De voordelen van een KNX installatie:
Eenvoudige en overzichtelijke bekabeling
Componenten kunnen op verschillende gebieden ingezet worden
Wereldwijd de enige open standaard
Meer dan 200 KNX-leden
49 wetenschappelijke partners uit 16 landen
Meer dan 11.000 partners verdeeld over 74 landen
Decentrale opbouw met maximale verzekering van de continuïteit
Flexibel bussysteem
Businformatie is op ieder punt beschikbaar
Organisatie

## Slide 6
Organisatie
KNX organisatie Brussel
Non profit georiënteerde organisatie
Drijvende kracht achter KNX
Zorgt voor de certificatie van producten
Coördineert de samenwerking tussen fabrikanten
Ontwikkelt de programmatiesoftware ETS
(KNX Engineering Tool Software)
= 1 enkel programmatiepakket waarmee alle KNX
gecertifiëerde producten kunnen geprogrammeerd worden

## Slide 7
Conventionele installatie:
Automatisering van gebouwen

## Slide 8
Automatisering van gebouwen
Uitbreidingsmogelijkheden

## Slide 9
Automatisering van gebouwen
De KNX installatie
BUS
230V

## Slide 10
Actoren
Sensoren
De KNX installatie
2 Groepen:

## Slide 11
De KNX installatie
Voedingsspanning : 29V DC
Informatie over 2-aderige lijn
Overdrachtsnelheid: 9600 baud
Overdrachtstechniek: seriëel, CSMA/CA (Carrier Sense Mutiple Access with collision Avoidance)
Prioriteitsprincipe mogelijk.
Decentraal systeem, elk component is intelligent en luistert mee op het bussysteem.
Mogelijke communicatiemedia
  Twisted pair
  Powerline
  Radiofrequent
  IP netwerk

## Slide 12
De KNX installatie
Ster
lijn
Boom
Topologie:

## Slide 13
De KNX installatie
Topologie:
DEV
DEV
DEV
DEV
Maximum 64 deelnemers
Maximale afstand tussen uiterste punten = 700m
Max. lengte 1000m
Max. afstand tussen 2 deelnemers 350m
Lijn

## Slide 14
De KNX installatie
Topologie:
Hoofdlijn
Tot 15 lijnen te koppelen via lijnkoppelaars
Zone

## Slide 15
De KNX installatie
Topologie:
Max 15 zones te koppelen over IP of zonnekoppelaar tot 1 KNX wereld
Tot 255 KNX werelden kunnen over IP gekoppeld worden
KNX Wereld

## Slide 16
Conventioneel
KNX
Investeringskost

## Slide 17
KNX conv.
AAN / UIT individueel
+ centrale bediening
+ Tijdsfuncties
+ Dimmen
+ Zonweringen
+ Scènes
+ Verwarming en koeling
Functies
1,3
0,95
0,9
0,85
0,75
Investeringskost

## Slide 18
Internationaal onderzoek door Duitse South Westphalia
University of Applied Sciences
Ondervraagden zijn bezoekers van de Light + Building beurs in Frankfurt
Zowel installateurs als opdrachtgevers werden ondervraagd
Vergelijking tussen de edities 2005, 2008 en 2010
-> Duidelijk beeld van groei en populariteit van woning- en gebouwautomatisering
en de gebruikte bussystemen.
Marktaandeel

## Slide 19
Technologie met een
grote toekomst
Interessant, maar
geen vraag naar
Interessant, maar
te ingewikkeld
Onzinnige gadget
47,3 %
81,6%
86,96%
46,9%
14,2%
7,6%
10,5%
10,5%
4,5%
3,6%
0,9%
0,8%
Algemene mening over bustechnologie
Marktaandeel

## Slide 20
KNX
Fabrikantspecifiek
LCN
LON
Profibus
BACnet
TCP/IP
Powernet
69,0%
76,6%
10,4%
6,4%
2,6%
3,7%
3,9%
2,4%
2,5%
2,5%
2,4%
1,8%
2,2%
1,6%
1,2%
1,4%
Gebruikte standaard voor woning- en gebouwautomatisatie
Marktaandeel

## Slide 21
Neemt toe
Blijft gelijk
Neemt af
52,3%
68,2%
72,0%
39,8%
27,3%
25,2%
7,9%
4,5%
4,6%
Toepassing van KNX in woningbouw
Marktaandeel

## Slide 22
226 fabrikanten uit 30 landen

## Slide 23
Communicatie
Fysiek adres:
Iedere busdeelnemer ontvangt een fysiek adres ( = individueel paspoort)
Nr vd zone
Nr vd lijn
Nr deelnemer
1 .
1
1 .
Max. 64 fysieke adressen in een lijn
Toegekend door de ETS programmatiesoftware

## Slide 24
Zone Lijn Deelnemer
KNX 1...15 1...15 (0); 1...255
ZK 1
ZK 3
ZK 2
LK
LK
DEV
1.0.0
2.0.0
15.0.0
1.1.0
1.15.0
1.1.1
1.1.2
1.1.64
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
1.15.1
1.15.2
1.15.64
Communicatie
Fysiek adres:

## Slide 25
Communicatie
Communicatieobjecten
KNX deelnemer schakelactor
KNX deelnemer dimmer
Schakelen
Blokkeren
Schakelen
Dimmen +/-
Waarde %
Status aan/uit
Status aan/uit
Status waarde%
Iedere deelnemer heeft meerdere communicatieobjecten (ingangen en uitgangen)
De deelnemer ontvangt commando’s en waarden via zijn ingangsobjecten
De statussen staan ter beschikking in de de uitgangsobjecten

## Slide 26
Groepsadressen
Communicatiestructuur tussen busdeelnemers
Worden samen met een commando in een bustelegram verstuurd
Verbonden met de communicatieobjecten van de busdeelnemers
Een groepsadres is samengesteld uit:
Communicatie
Hoofdgroep
Middengroep
Adres

## Slide 27
Hoofdgroep
Middengroep
Adres
1 Centraal aan/uit
2 Keuken aan/uit
3 Woonkamer aan/uit
4 Gelijkvloers aan/uit
5 Verdieping aan/uit
….
1 Centraal
2 Datum / tijd
3 Scènes
4 Logische functies
5 Blokkeringen
….
1 Functies
2 Verlichting
3 Zonwering
4 Verwarming / Koeling
5 Alarmcentrale
….
Communicatie

## Slide 28
Hoofdgroep
Middengroep
Adres
1 Keuken - tafel
2 Keuken - werkblad
3 Woonkamer - sofa
4 Woonkamer - tv
5 Inkom - LED
….
1 Schakelen
2 Dimmen
3 Waarde
4 Status aan/uit
5 Status waarde
….
Communicatie
1 Functies
2 Verlichting
3 Zonwering
4 Verwarming / Koeling
5 Alarmcentrale
….

## Slide 29
Hoofdgroep
Middengroep
Adres
1 Zonwering keuken 1
2 Zonwering keuken 2
3 Zonwering woonkamer 1
4 Zonwering woonkamer 2
5 Zonwering bureau
….
1 Omhoog / omlaag
2 Positie vragen
3 Status beweging
4 Status positie
5 Veiligheid
….
Communicatie
1 Functies
2 Verlichting
3 Zonwering
4 Verwarming / Koeling
5 Alarmcentrale
….

## Slide 30
Hoofdgroep
Middengroep
Adres
1 Actuele temperatuur
2 Gevraagde temperatuur
3 Bedrijfsmodus
4 Actie verwarmen
5 Actie koelen
….
1 Zone keuken
2 Zone woonkamer
3 Zone bureau
4 Zone kamer 1
5 Zone kamer 2
….
Communicatie
1 Functies
2 Verlichting
3 Zonwering
4 Verwarming / Koeling
5 Alarmcentrale
….

## Slide 31
Communicatie
Groep verlichting / schakelen / keuken tafel
Actor A
contact 1
Drukknop F
Bedienpunt 3
Drukknop E
Bedienpunt 2
Visualisatie
Verlichtingspagina
Groepsadressen
Verbonden met meerdere busdeelnemers
De zenders veranderen de waarde van een groepsadres
(aan/uit, waarde %, tempertuur, ….)
De ontvangers reageren na ontvangst van het telegram (schakelen, dimmen, veranderen van een waarde,…)
Het aantal verbonden objecten met een groepsadres is onbeperkt.

## Slide 32
Groep verlichting / schakelen / living sofa
1/1/1
Groep verlichting / schakelen/ Keuken tafel
Actor A
contact 1
Drukknop F
Bedienpunt 3
Drukknop E
Bedienpunt 2
Drukknop G
Bedienpunt 8
Visualisatie
Pagina verlichting
Actor B
contact 7
Drukknop E
Bedienpunt 4
Visualisatie
Pagina verlichting
Visualisatie
Pagina verlichting
Drukknop Y
Lange druk
Groep functies / centraal / centraal aan/uit
Een communictatieobject kan met meerdere groepsadressen verbonden zijn

## Slide 33
Speciale functies / centraal / keuken aan/uit
Verlichting schakelen keuken 1
Verlichting schakelen keuken 2
Verlichting schakelen keuken 3
Speciale functies / centraal / living aan/uit
Verlichting schakelen living 1
Verlichting schakelen living 2
Verlichting schakelen living 3
Verlichting schakelen inkom
Speciale functies / centraal / gelijkvloers aan/uit
Verlichting schakelen tuin 1
Actor
Bedienpunt

## Slide 34
L
2/1/1
2/1/2
E1
E2
2/1/1
2/1/2
1.1.2
1.1.3
2/1/1..On
2/1/1..On
2/1/1..On
2/1/1..On
2/1/1..On
1.1.4
Groepsadressen
Communicatie
2/1/2..On
2/1/2..On
2/1/2..On
2/1/2..On
2/1/2..On

## Slide 35
Communicatie
L
2/1/1 (1/1/1)
E1
E2
1.1.2
1.1.3
1/1/1..Off
1/1/1..Off
1/1/1
1/1
1/2
1.1.4
Groepsadressen
2/1/2 (1/1/1)

## Slide 36
ETS – Engineering tool software
De rol van de ETS software
  Aanmaken van een gebouwenstructuur
  Invoegen van busdeelnemers per kamer, verdeelbord,…
  ( = fysieke structuur)
  Aanmaken van groepsadressen ( = logische structuur)
  Verbinden van groepsadressen met communicatieobjecten van de busdeelnemers
  Programmatie van de fysieke adressen van iedere busdeelnemer
  Programmeren van de applicatie en de groepsadressen in de busdeelnemers
  Fouten zoeken met de busmonitor
  Rapportering van het project

## Slide 37: Voorbeeld weerstation

## Slide 38: Typische structuur
Per rubriek groep
  Verwarming
  Alarm
  Verlichting
  multimedia

## Slide 39: Centrale systemen

## Slide 40: Decentrale systemen

## Slide 41: buscommunicatie

## Slide 42: Licenties
https://www.knx.org/in/software/ets/download/index.php
.net framework

## Slide 43: Opbouw knx netwerk
Twisted pair
24 V DC voeding
Connector tebis TP
Data => wisselspanning

## Slide 44: Choke
24 V DC
Scheiding bus  voeding
Superpositie
Eventueel lijnkoppelaar

## Slide 45: Logic machine II
Visualisatie (mobile, web)
KNX - IP interface
interface met bacnet , TCP,
UDP, DMX, RS232
SMS, EnOcean (wireless sensor standard)
Email gateway

## Slide 46: UIO8

## Slide 47: Relais module

## Slide 48: smarthouse

## Slide 49: LM2
ETS :
standaarden

## Slide 50: Ajax interface (admin/admin)

## Slide 51: Object logging (auto detecting)
Group adres
Datatype
Value
Log

## Slide 52: Object logging

## Slide 53: Scripting (lua)
Zoveel mogelijk vermijden
Zoveel mogelijk objecten programmeren
Nodig voor uitwisseling data
Speciale functies : zonnetijd; berekeningen;

## Slide 54: Event based script
if (grp.read('7/0/1') == true) then
grp.write('7/1/1', false)
else
grp.write('7/1/1', true)
end

## Slide 55: UDP server
User Datagram Protocol
Zelfde niveau als TCP
Minder betrouwbaar
Minder overhead
Zeer korte reactietijd
Niet zeker of berichten aankomen

## Slide 56: LM2 als TCP server : 3 steps
Step 1 : Scripting => Tools => User function library (UDP client)
Telegram over IP => UDP protocol
UDP client
=> UDP server
=> tcp clients

## Slide 57: TCP server => meerdere clients step 2
Communicatie LM2 TCP clients
Copas (coroutine Oriented Portable Asynchronous Services)
Soort dispatcher tussen de verschillende clients
Staat reeds op de LM2
Resident script met interval 0 => poort 12345

## Slide 58: Event based script step 3
value = knxdatatype.decode(event.datahex, dt.bool)
udpsend('Lamp is' .. (value and 'ON' or 'OFF'))

## Slide 59
ETS – Engineering tool software
De rol van de ETS software
  Aanmaken van een gebouwenstructuur
  Invoegen van busdeelnemers per kamer, verdeelbord,…
  ( = fysieke structuur)
  Aanmaken van groepsadressen ( = logische structuur)
  Verbinden van groepsadressen met communicatieobjecten van de busdeelnemers
  Programmatie van de fysieke adressen van iedere busdeelnemer
  Programmeren van de applicatie en de groepsadressen in de busdeelnemers
  Fouten zoeken met de busmonitor
  Rapportering van het project

## Slide 60: Egineering tool software (system mode)

## Slide 61: ETS software
Fysieke adressen zone.lijn.product
Elk device uniek adres => programmeerknopje
Groepadressen (functies) (zelfde data)
3 level structuur
database

## Slide 62: Typische structuur
Per rubriek groep
  Verwarming
  Alarm
  Verlichting
  multimedia

## Slide 63: Onze structuur

## Slide 64: Telegrammen

## Slide 65: Data uitwisselen  TCP
KNXCommunicator
Constructor (IPAdres van logic machine + poort+UIElemelent)
  Multithreading
Ontvangen boodschap => event KNXMessage op de UI-Thread
ZendMSG => boodschap naar de knx omgeving.

## Slide 66: Opdracht : verken interface LM2 + putty
Ip lm2 => 172.23.49.0 (admin, admin) (ook via vpn)
Instellingen => object aanmaken => object loggen
Bekijk groepsadressen weerstation => alerts. Groepsadressen weerstation sturen per x seconden een telegram.
Bekijk resident script “tcpserver”
Zoek poortnummer om te communiceren met het script
Voeg in de function datahandler(sock,data) een stukje code toe die je een persoonlijk bericht terug stuurt. Maak per groep een aparte functie aan. (zie commentaar in code)
Test dit met putty

## Slide 67: Event based script => status bijhouden
Status bijhouden van uitgangen => status groepsadres
Wijzigen output => telegram verstuurt => event
UDP server verstuurt naar alle verbonden clients met tcpserver
Bekijk alert
Wijzig eens status via set value en bekijk alert

## Slide 68: KNXCommunicator
Via klasse KNXCommunicator waarden van weerstation opvragen in .NET
Schrijf in .NET waarden naar je aangemaakte objecten. Vergeet het event based script niet.
Lees in .NET waarde in van je aangemaakt object. (via setvalue kan je de waarde van een object aanpassen.

## Slide 69: ETS software
Maak zelf een ets project aan. Installeer ets software.
https://www.knx.org/no/software/ets/download/index.php
Per groep beschik je over een UIO8 en een hager module
Tijdens installatie kan je knop en led 24V aansluiten aan UIO8 module.
Hager module kan je lamp aansluiten of naar status led kijken

## Slide 70: Configuratie ets software
Importeer de product files van de fabrikanten

## Slide 71: Configuratie ets software
Via het tabblad bus kan je de communicatie instellen.
Hier zou je de LM2 moeten terugvinden

## Slide 72: Groupmonitoring

## Slide 73: ETS Nieuw project
Maak een gebouwenstructuur aan.
GKG=>Floor1=>B116
Voeg devices toe aan locatie

## Slide 74: Fysieke adressen
Moet uniek zijn
PLC nummer => 6 => adres 6,1,1 en 6,1,2
Makkelijk om te filteren
Slechts 1 keer volledig downloaden. (belast bus)
Daarna download applicatie

## Slide 75: Parameters fabrikanten

## Slide 76: Communicatieobjecten
Sleep deze naar een groepsadres

## Slide 77: Toggle led
Maak een groepsadres Led
Voeg de button en de led toe aan dit groepsadres
Bij een druk op de knop wordt de status van de led gewijzigd
Maak een groepsadres voor de hager module
Bedien deze met de .NET software